## Sheet1
附件：
编号 | 委托单位 | 受检单位 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 铜（mg/L） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 六价铬 （mg/L） | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 色度 | 浑浊度（NTU） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 氨（以N计）（mg/L） | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）
WT251952001 | 广灵县疾病预防控制中心 | 广灵县疾控中心 | 未检出 | 未检出 | 76 | 0.00151 | 0.00073 | ＜0.00006 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.004 | 6.6 | ＜5 | ＜0.5 | 无任何臭和味 | 无 | ＜0.02 | 0.5
WT251952002 |  | 广灵县税务局 | 未检出 | 未检出 | 49 | 0.00141 | 0.0008 | ＜0.00006 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.004 | 6 | ＜5 | ＜0.5 | 无任何臭和味 | 无 | ＜0.02 | 0.44
WT251952003 |  | 广灵县民政局 | 未检出 | 未检出 | 82 | 0.00221 | 0.00094 | ＜0.00006 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.004 | 5.8 | ＜5 | ＜0.5 | 无任何臭和味 | 无 | 0.04 | 0.73
WT251952004 |  | 广灵县中医院 | 未检出 | 未检出 | 29 | 0.00216 | 0.0006 | ＜0.00006 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.004 | 5.8 | ＜5 | ＜0.5 | 无任何臭和味 | 无 | ＜0.02 | 0.41
WT251952005 |  | 广灵二小 | 未检出 | 未检出 | 48 | 0.00192 | 0.00059 | ＜0.00006 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.004 | 6.4 | ＜5 | ＜0.5 | 无任何臭和味 | 无 | 0.03 | 0.54
限值 |  |  | 不应检出 | 不应检出 | 100 | 0.3 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 10 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 0.5 | 3